E-JZPT-5

地网工程质量检查表

| 工程名称 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基站名称 |  |  |  |  | 地 点 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 开、竣工时间 |  |  |
| 序号 | 主要检查工序 |  | 控制重点 |  |  | 检查情况 |  |
| 1 | 材料进场 |  | - 规格及型号 - 镀锌层 |  |  | 角钢规格50*50*5mm,长度为2.5米；扁铁40*4mm，圆钢12厘。地线为黄绿双色95平方。要求所有铁件均需要满镀锌。 |  |
| 2 | 基槽的开挖 |  | - 深度及宽度 - 地质情况 |  |  | 0.8*0.5米；地质分为破水泥路面还是泥路面，同时水泥路面的厚度，开挖地质未砂砾土还是普通土 |  |
| 3 | 深层钻孔 |  | - 操作安全 - 钻孔深度 |  |  | 施工人员是否配备安全头盔，开挖是否注意地下设施，角钢是否全部打入地下 |  |
| 4 | 地网的敷设及角钢的下放 |  | - 焊接长度及防锈处理 - 降阻剂的使用是否合符要求 |  |  | 降阻剂的使用是否需要，一般高山站或地质较差的地方使用，使用前测试地阻值 |  |
| 5 | 保护地、工作地引接点是否符合要求 |  | - 引接点间距大于5米 - 不能有回流现象 |  |  | 引上点间隔大于5米 |  |
| 6 | 接地引下线的敷设 |  | - 材料规格 - 防腐及绝缘 |  |  | 要求使用圆钢或扁铁引上，焊接及防腐需要符合要求 |  |
| 7 | 电阻测量 |  | - 测试方法 - 电阻值 |  |  | 一般使用摇表方式测试。一般是5欧姆以下 |  |
| 施工单位： |  |  |  | 监理单位： |  |  |  |