E-DY-07

设备加电旁站记录表

工程名称： 参照建设任务书

施工单位： 施工单位全称

节点名称：                    旁站开始时间：              旁站结束时间：

| 序号 | 项目 |  | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场监理人员（亲笔） 网维随工人员（亲笔） 硬件施工队长（亲笔） 1 | 相关手续是否齐全 | 进入机房申请单 | 已申请 | 单号：343434343 |
|  |  | 动火证 | 已申请 | 编号：3434343434 |
|  |  | 用电申请表 | 已申请 | 批复人员：3354 |
| 2 | 人员到位情况 | 施工单位操作人员是否有电工证 | 有电工证 | 证号：343434 |
|  |  | 是否有随工，如果有记录下姓名和工号 | 有随工 | 姓名：XXX 工号：34343 |
|  |  | 通知监控中心，记录下监控人员的工号 | 已通知 | 监控工号：34 |
| 3 | 电缆、工具、及设备保护情况 | 设备要做好保护，防治铜丝或焊锡掉入 | 已落实 | 用纸板盖住无关机架的架顶 |
|  |  | 工具要做好绝缘处理 | 已处理 | 用胶布缠绕工具多余部门 |
|  |  | 是否有钳表、万用表 | 万用表 |  |
| 4 | 检查配电柜端子位 | 与设计或者用电端子批复表是否相符 | 一致 |  |
|  |  | 接线是否困难 | 一般 |  |
|  |  | 是否需要更换空气开关 | 换为63A | 原先为32A |
|  |  | 若需要更换，旁边的端子是否存在安全隐患 | 无隐患 |  |
|  |  | 用万用表检查电压值 | 正常 | 电压值为：-53.2V |
|  |  | 钳表检查总输入电流值，是否达到容量限度 | 读表 | 电流值为：12A |
| 5 | 电缆检查 | 万用表欧姆档逐条检查电缆下地 | 正常 | 大电缆需用摇表检查 |
|  |  | 万用表欧姆档检查两条电缆之间是否短路 | 无短路 |  |
| 6 | 配电柜接线 | 用绝缘胶布做好防护 | 已绝缘 | 监控线要接牢，熔丝接外面，空开接里面 |
|  |  | 开关打下/熔丝拔下 | 已打下 |  |
|  |  | 顺序为保护地、工作地、负极 | 符合要求 |  |
| 7 | 设备端接线 | 万用表欧姆档逐条检查电缆下地 | 正常 |  |
|  |  | 万用表欧姆档逐条检查两条电缆之间是否短路 | 无短路 |  |
|  |  | 顺序为保护地、工作的、负极 | 符合要求 |  |
| 8 | 配电柜加电 | 万用表检查电缆无短路、下地后方可加电 | 正常 | 有监控线的测电压，无则测短路 |
|  |  | 加电后用万用表电压档测试设备端输入电压值 | 正常 | 电压值为：-53.2V |
| 9 | 设备加电 | 逐路加电、逐级测试 | 正常 |  |
|  |  | 主备用电分别加电检查 | 正常 |  |
|  |  | 加电后用钳表测配电柜总输入电流值 | 正常 | 电流值为：13A |
| 10 | 与监控中心联系 | 确认无告警 | 无告警 | 监控工号：34 |
| 会签： 施工单位： 随工： 监理： |  |  |  |  |