E-XXXT-21

安装工艺质量检查报验表

| 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 机房环境情况 | 机房的防尘、温湿度、照明符合设计要求。 | 符合要求 |
|  | 机房干净，设开箱场地和专人负责的堆放设备和材料的集中场地。 | 符合要求 |
|  | 机房内不同电压的电源插座，应有明显标志； | 符合要求 |
|  | 机房内严禁存放易燃、易爆等危险物品； | 符合要求 |
|  | 各种进线洞应有防火材料封堵。 | 符合要求 |
| 机架安装情况 | 机架的排列、安装位置及方向应符合设计要求； | 符合要求 |
|  | 机架前后左右应垂直、水平，垂直偏差度应符合规范； | 符合要求 |
|  | 主走道侧必须对齐成直线，相邻机架应紧密靠拢，整列机面应在一平面上，无凹凸现象 | 符合要求 |
|  | 机架防震加固措施应符合设计要求，各紧固部分应牢固无松动，各种零件不得脱落或碰坏，机内不应有线头等杂物 | 符合要求 |
|  | 机架应可靠接地，接地电阻及地线路由应符合设计要求 | 符合要求 |
|  | 机架外部漆饰应完好，各种标志应正确 、清晰、齐全 | 符合要求 |
|  | 插入模块应有导向指示，接插件必须接触完全可靠，易于插入或拔出，并有定位和锁定装置 | 符合要求 |
|  | 设备在预防意外撞击部位、可接触至布线的部位和危险电压的部位，均应提供覆盖，对高压等危险部位应有特殊标志 | 符合要求 |
|  | 活动部分（如门等）应动作灵活，位置准确 | 符合要求 |
|  | 所有喷漆零件的表面应光滑平整、色泽一致，不允许有划痕和破损 | 符合要求 |
| 设备安装质量 | 机架安装位置符合设计文件的要求，安装后稳固，垂直和水平度符合要求 | 符合要求 |
|  | 设备单元安装正确、牢固，无损伤、掉漆的现象，安装数量符合设计文件规定 | 符合要求 |
|  | 要求整齐、美观，多余的线绑扎好，接头接触良好、无松动 | 符合要求 |
| 走线架、槽、管道 | 走线架(槽)安装的位置、高度、型号应符合设计要求，安装后牢固、垂直、水平 | 符合要求 |
|  | 走线架相邻两固定点小于2M，走线架需保持电气连通并接入地网 | 符合要求 |
|  | 走线槽的布放要牢固、美观，切口要垂直整齐，走线槽的两端须安装盖子 | 符合要求 |
|  | 走线管要求整齐、美观，其转弯处要使用转弯接头连接 | 符合要求 |
|  | 电缆走线架的安装位置应符合施工图的规定，左右偏差应符合规范； | 符合要求 |
|  | 电缆走线架的安装尺寸应与机架排列位置相对应； | 符合要求 |
| 信号线布放 | 尾纤必须布放整齐，盘留美观,弯曲直径大于等于80mm，避免折断。 | 符合要求 |
|  | 尾纤在架外布放应加套管保护，保护套管两端应用绝缘胶带封扎，避免切口划伤尾纤 | 符合要求 |
|  | 信号电缆由需与设计图纸一致，布放整齐美观 | 符合要求 |
|  | 信号电缆接头的制作符合规范,不能虚接、短接 | 符合要求 |
| 电源线布放 | 电缆规格、型号要符合设计要求，必须采用整段材料 | 符合要求 |
|  | 电缆布放路由需与设计图纸一致，采用三线分离布放，走线路由清晰无交叉 | 符合要求 |
|  | 电缆布放应顺直美观，绑扎整齐且连接可靠、无松动 | 符合要求 |
|  | 电缆接线端子压接部分应加热缩套管保护，不得将裸线和铜鼻子鼻身露于外部 | 符合要求 |
| 交、直流电源设备 | 电源设备规格型号、安装位置要符合设计规定，安装要求牢固、整齐,外观整洁 | 符合要求 |
|  | 整流模块、监控模块、熔丝或空气开关等配件需符合设计和负载要求 | 符合要求 |
| 标签 | 设备及线缆标签齐全、准确 | 符合要求 |
|  | 设备及线缆标签格式符合维护部门要求 | 符合要求 |
| 接地情况 | 地线排数量、规格、安装位置和高度应符合设计要求 | 符合要求 |
|  | 严禁两个或以上设备接在同一接地点 | 符合要求 |
|  | 机架、设备及相关终端插头的接地应符合规范 | 符合要求 |
| 存在问题: （对于工程质量检查时发现其它存在问题如实填写，并说明整改要求及时限） |  |  |
| 施工单位： 监理单位： 人员签名： 人员签名： |  |  |