E-DY-08                                                  编号：

柴油发电机质量检查报验表

工 程 名 称：

施 工 单 位：

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 一、柴油发电机组安装 |  |  |
| 1 | 发电机组型号、规格、零部件应符合设计要求，并有出厂合格证。 | 合格 |
| 2 | 设备不得有损坏、变形、受潮或缺少零部件，零、附件及技术资料齐全。 | 合格 |
| 3 | 机组基础位置、预留孔、地槽、盖板应符合设计和安装的要求。 | 合格 |
| 4 | 机组安装用地脚螺栓稳固，螺栓规格宜为M18～M20，外露要一致，预埋位置准确，一般露出螺母3～5丝扣。机组底座与基础之间要按设计要求加装减震装置。 | 合格 |
| 5 | 油机、水箱安装牢固、平直、保护接地良好。 | 合格 |
| 6 | 油机的油箱安装牢固平直。油箱要按设计要求安装在指定位置，燃油管路安装平直，无漏油渗油现象，埋于地下的燃油管路应涂防腐油漆 | 合格（经目测，燃油管路无漏油渗油现象） |
| 7 | 机组各种电源线、信号线按布线要求接线牢固可靠、整齐美观、无差错。 | 合格 |
| 二、管件加工和管路安装 |  |  |
| 1 | 管材型号、通径、壁厚及阀门、法兰盘、三通、弯头、大小头等应符合设计规定，无破损、变形、裂缝。 | 合格 |
| 2 | 管子弯曲时，其弯曲半径一般不小于管半径的6倍。其弯曲部位与角度应正确，无死弯、皱折、凹凸不平的现象。 | 合格 |
| 3 | 钢管用管箍连接时，管端套丝长度不小于管接头的1／2，在管接头两端应作密封处理。用法兰盘连接时，法兰盘的密封面光洁。垫片材料完好。 | 合格 |
| 4 | 管路系统装配平直牢固，倾斜度不大于O.2％。连接处螺栓、螺母拧紧，无漏气现象。 | 合格 |
| 5 | 管路接口位置不应在支吊架上，接口处距离支吊架不小于50 mm，两个接口间距离不小于150 mm，管路接口距离弯管的弯曲起点不小于lOO mm。 | 合格 |
| 6 | 明敷钢管应排列整齐，固定支架点的间距分布均匀。 | 合格 |
| 三、排烟管路安装 |  |  |
| 1 | 排烟管路应平直，弯头少，吊挂要牢固，管距短。用法兰盘连接时，盘间应垫橡胶石棉垫。用管件连接时管口要缠油麻并涂铅油。 | 合格 |
| 2 | 排烟管水平伸向室外时，靠近机器侧应高于外伸侧，其坡度为O.5％，离地高度应符合设计规定，无规定时，一般不低于2.5m。 | 合格 |
| 3 | 应保证排风口有良好的排风通道。 | 合格 |
| 四、试机前的检查 |  |  |
| 1 | 控制配电屏及各种仪表应完好、齐全，接线正确牢固。相线排序一致。 | 合格 |
| 2 | 各零部件螺栓及管路接头牢固 | 合格 |
| 3 | 油箱 (罐) 底壳应清洁，油路、缸体与缸盖水套孔眼应畅通。水箱内应用纯水清洗，在冬季应加入防冻液。 | 合格（水箱内已加满防冻液600L） |
| 4 | 由电动机启动油机时，启动蓄电池电压应正常，接线正确。 | 合格 |
| 5 | 机组接地良好，管路畅通，阀门关闭严密。 | 合格 |
| 6 | 测量、调整各汽缸进、出气门间隙应符合说明书规定。 | 合格 |
| 7 | 燃油、机油要符合油机说明书的规定。 | 合格（邮箱内已加满柴油400L |
|  | 以下空白 |  |
| 检查结论： 本次柴油发电机组安装工程自验合格。 附：工程各部分相片 检查人： 年 月 日 施工单位负责人确认： |  |  |