E-DY-09                                                     编号：

母线槽安装质量检查报验表

工 程 名 称：

施 工 单 位：

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 一、母线槽安装前检查 |  |  |
| 1 | 根据母线槽最终设计走向，确认其走向上的障碍物及预留位置有无更改。 |  |
| 2 | 检查母线槽外壳是否完整，有无损坏，检查母线槽外壳螺栓有无松动，并保证螺栓连接可靠；检查母线槽插接口是否关闭、锁紧；用500V兆欧表测量绝缘电阻，其电阻值每节不小于20MΩ。 |  |
| 二、母线槽安装 |  |  |
| 3 | 检查是否按设计要求施工 |  |
| 4 | 母线槽支架必须安装牢固、垂直，母线槽应按分段序号、相序、编号、方向和安装标志正确放置，节与节连接时，相邻段母线槽应对准，连接后母线槽导体与外壳不应承受机械应力。 |  |
| 5 | 相邻母线槽水平敷设时支撑点间距不应大于2.5m。母线槽水平安装于支架上时，应用弹簧支撑器固定。 |  |
| 6 | 母线槽连接点不应在穿墙部位，母线槽安装穿墙孔时不应有污水、杂物进入母线内部。 |  |
| 7 | 母线槽在楼层间垂直安装时，母线槽单根直线长度不应大于3.6m；单层超过3.6m的楼层，应分两节以上制作，层间应安装中间固定支架。 |  |
| 8 | 母线槽垂直安装时，母线槽重量应自然承载于支架弹簧上。母线槽连接紧固后，其弯曲度不大于1度。 |  |
| 9 | 两条垂直相邻安装的母线槽，边间距不应小于0.1m。 |  |
| 三、母线槽的过渡连接 |  |  |
| 10 | 母线槽始端与配电柜接线端连接，应采用镀锡硬铜排过渡连接。 |  |
| 自验检查结论： 检查人员： 年 月 日 |  |  |