## 外电施工工艺检查表
外电施工工艺检查表
项目 | 施工内容 | 技术质量要求 | 监理控制措施 | 检查情况
一、外电部分 | （1）安装位置及固定 | 机架的安装位置符合设计文件的要求，并且牢固可靠。 | 对照设计检查
| （2）使用材料 | 必须严格符合设计要求，各种线缆、计量表、空开等均满足设计要求，无损伤 | 对照设计检查、目测检查
| （3）设备线缆敷设路由 | 必须根据设计位置进行，并满足供电部门要求 | 对照设计检查
| （4）一般检查 | 外形尺寸及结构质量检查，应符合图纸要求 | 对照设计检查
|  | 机械(五防)联锁检查，操作5次 正确可靠 | 现场操作检查
| （5）验证绝缘水平试验 | 电气安全距离检查，裸带电部份相间及对地净距不少于125mm | 现场测量检查
|  | 飞弧及操作距离检查，符合断路器及负荷开关技术要求 | 现场测量检查
|  | 主电路断口工频耐压试验，48 KV/1分钟无击穿、闪络 | 现场测量检查
|  | 主电路相间 对地工频耐压试验，42 KV/1分钟无击穿、闪络 | 现场测量检查
|  | 辅助回路工频耐压试验，2.5 KV/1分钟无击穿、闪络 | 现场测量检查
| （6）回路电阻测量及接地装置检查 | 主回路电阻，少于300微欧 | 现场测量检查
|  | 断路器负荷开关电阻，少于180微欧 | 现场测量检查
|  | 接地开关电阻，少于80微欧 | 现场测量检查
|  | 接地装置检查，有接地措施及标志，并符合设计要求 | 对照设计现场检查
| （7）机械特性及通电操作试验 | 机械操作试验，手动分合操作各5次，正常可靠 | 现场操作检查
|  | 通电操作试验，85%-110%额定电压电动操作5次，正常可靠 | 现场测量检查
|  | 继电(熔断器)保护试验，继电器动作及仪表指示符合设计要求 | 对照设计检查、目测检查
|  | 三相合闸/分闸不同期(ms)，应满足10ms/ms | 现场测量检查
填表： |  |  |  | 日期：

## 电源施工工艺检查表
E-DY-05 |  |  | 编号: {{编号}}
电源专业工程质量检查报验表表
施工内容 {{施工内容}} | 技术质量要求 | 检查方法 | 检查情况
（1）机架安装 | 机架排列顺序、位置、朝向、列架标签应与设计文件相符。 | 对照设计量测
| 整列机架应相互靠拢，机架间隙不能大于3mm，机面应保持平齐，其偏差不大于5mm | 对照设计量测
| 主走道侧必须对齐一直线，偏差不超过5mm，整列机架面应在同一平面并与走道成一直线，全列偏差不大于15mm | 对照设计量测
| 机架安装水平垂直，机架倾斜度偏差不超过5mm，列间距离不小于800mm | 对照设计量测
| 机架内外必须整洁卫生，无明显的灰尘、污垢，无金属丝或金属碎片等杂物，机架、门、侧板外表无明显的损坏或脱漆 | 现场目测
（2）机柜内部设备单元（整流模块、监控模块等）的安装 | 要求所有的设备单元安装正确、牢固，无损伤、掉漆的现象。安装数量符合设计文件规定，无设备单元的空位应装有盖板 | 对照设计、目测检查
（3）线槽安装 | 槽道的安装位置、规格、路由等应符合施工图的平面设计 | 对照设计、目测检查
| 走线槽应保持垂直、水平，无起伏歪斜现象，其水平度应在水平尺的合格线内 | 对照设计、工具检查
| 走线槽应安装牢固，与就近柱、梁加固，并应每隔2—2.5米加固一次 | 对照设计、工具检查
| 走线槽有切口的地方必须打磨至无毛刺，并涂防锈油漆，有锋利的地方要加以保护，凸出地方应有保护措施 | 现场目测
（4）电缆布放 | 布放电缆的规格、路由、位置、截面积必须与设计文件相符 | 对照设计、目测检查
| 电缆应排列整齐，转弯处应均匀圆滑，不得溢出槽道，绑扎后的电缆应相互紧密靠拢，绑扎的间距均匀，松紧适度，外观平直整齐，扎带头必须剪切平整 | 现场目测
| 架内电缆排列整齐，预留长度适中，接线位置符合设计要求，螺丝需拧紧 | 对照设计、目测检查
| 电缆外表整齐、光滑、无破损、无污，跨过不平或锋利地方时要做好保护 | 现场目测
| 交流电缆、直流电缆、信号电缆应分槽布放，尽量避免交叉，无法满足时，应加以保护 | 现场目测
| 每根电缆两端都应有明确的标签，交流线线序分别用热缩套管黄、绿、红、蓝区分，直流线用红、蓝（黑）区分，地线用黑色 | 现场目测
| 铜耳规格与线径相符，并且要两点压接，压接后线耳不变型，线丝不外露 | 现场目测
| 电缆应采用整段线料，中间无驳接现象 | 现场目测
（5）电池安装 | 地板荷重必须符合设计或电池组要求，一般要求大于600Kg/m2的荷载能力 | 对照设计、工具检查
| 安装位置符合设计要求，安装完毕后，电池平整牢固 | 对照设计、目测检查
| 各节电池间电池线连接要正确牢固，螺纹应超过两圈以上 | 现场目测
| 每组电池安装有盖板或连接裸露处有保护 | 现场目测
（6）油机安装 | 油机基础位置预留孔洞盖槽应符合设计要求 | 对照设计、目测检查
| 油机地脚安装应加装防震垫 | 现场目测
| 油箱油管安装不允有渗漏，不得采用塑料管及镀锌水管 | 现场目测
| 排烟管安装必须牢固美观，密封良好 | 现场目测
| 机油、冷却水数量应符设备要求 | 现场目测
（7）地网系统 | 必需采用联合接地方式 | 现场目测
| 地网接地体埋深一般不小于0.7米。在寒冷冷地区应埋设在冻土屋以下 | 对照设计、工具检查
| 垂直接地体应采用长度不小于2.5米的镀锌钢材，一般规格有： | 对照设计、工具检查
1、 钢管 壁厚就≥3.5mm；
2、 角钢 应≥50X50X5mm；
3、 扁钢 应≥40X4mm；
| 接地体之间的所有焊接点，均应进行防腐处理 | 现场目测
| 接总地排的总地线必须单独引入，截面积符合设计要求不小于95mm2，接地点要作防腐处理 | 对照设计、目测检查
检查人员： |  | 日期： {{日期}} | {{检查人员}}
广东公诚通信建设监理有限公司

## 空调施工工艺检查表
空调施工工艺检查表
施工内容 | 技术质量要求 | 检查方法 | 检查情况
主机安装 | 空调设备安装位置、规格、型号应符合设计要求 | 对照设计量测
| 根据设备本身要求，易振动的设备一般底座下放置减振垫，减振垫的厚度要均匀，设备应安装牢固，紧固件应可靠 | 现场目测检查
| 通风机的进风管、出风管等装置应有单独的支撑，并与基础或其它建筑物连接牢固；风机与风管连接时，不允许强迫对口，机壳不应承受其它机件的重量 | 现场目测检查
管道安装 | 空调铜管、排水管应密封良好，安装美观、合理，并尽可能短直，拐弯尽量少 | 现场目测检查
| 管道安装坡度，坡向应符合设计要求，冷却水供水管坡向进口及主管，冷却水回水管坡向下使水低处走，凝结水管坡向下使水低处走 | 对照设计量测
风管及相关空调部件安装 | 风管制作必须符合规范及设计文件要求 | 对照设计量测
| 风管安装轴承和标高应正确，与风道吊卡接触良好，牢固 | 现场目测检查
| 空调系统各法兰连接应平行、严密、垫料均匀不突出，法兰螺栓应牢固、螺栓方向一致 | 现场目测检查
| 风口安装位置标高应正确，三个以上风口安装应整齐协调，方位一致，风口排列在同一轴线上，风口本身无变形、无损坏、调节灵活 | 现场目测检查
| 系统风管接合处应严密，漏风量不得大于规范要求 | 现场目测检查
保温处理 | 保温层应平整密实、厚度均匀包扎牢固无裂缝，空隙等缺陷，特别注意三通保温质量 | 现场目测检查
| 保温钉要粘接牢固，每平方米不少于规定数量，排列距离应均匀 | 现场目测检查
| 法兰接口处应用与管件相同的保温材料封严 | 现场目测检查
| 所有防潮层接口均应用铝箔胶带封严，不得胀裂和脱落 | 现场目测检查
| 保温层施工时应搭接均匀松紧适度，并应为整张，不得使用零碎余料 | 现场目测检查
填表： |  | 日期：