# E-JH-06                                                    编号：

交换专业工程质量检查报验表

工程名称：                               施工地点：

| 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 机房环境情况 | 机房的防尘、温湿度、照明符合设计要求。 |  |
|  | 机房干净，设开箱场地和专人负责的堆放设备和材料的集中场地。 |  |
|  | 机房内不同电压的电源插座，应有明显标志； |  |
|  | 机房内严禁存放易燃、易爆等危险物品； |  |
|  | 各种进线洞应有防火材料封堵。 |  |
| 电缆走线架的情况 | 电缆走线架的安装位置应符合施工图的规定，左右偏差应符合规范； |  |
|  | 电缆走线架的安装尺寸应与机架排列位置相对应； |  |
| 机架安装情况 | 机架的排列、安装位置及方向应符合设计要求； |  |
|  | 机架前后左右应垂直、水平，垂直偏差度应符合规范； |  |
|  | 主走道侧必须对齐成直线，相邻机架应紧密靠拢，整列机面应在一平面上，无凹凸现象 |  |
|  | 机架防震加固措施应符合设计要求，各紧固部分应牢固无松动，各种零件不得脱落或碰坏，机内不应有线头等杂物 |  |
|  | 机架应可靠接地，接地电阻及地线路由应符合设计要求 |  |
|  | 机架外部漆饰应完好，各种标志应正确、清晰、齐全 |  |
|  | 插入模块应有导向指示，接插件必须接触完全可靠，易于插入或拔出，并有定位和锁定装置 |  |
|  | 设备在预防意外撞击部位、可接触至布线的部位和危险电压的部位，均应提供覆盖，对高压等危险部位应有特殊标志 |  |
|  | 活动部分（如门等）应动作灵活，位置准确 |  |
|  | 所有喷漆零件的表面应光滑平整、色泽一致，不允许有划痕和破损 |  |
| 走线槽内电缆及电源线的布放情况 | 布放电缆的规格、路由、截面和位置应符合施工图的规定，电缆排列必须整齐，外皮无损伤 |  |
|  | 电源电缆、总线电缆、信号电缆应分离布放 |  |
|  | 电缆转弯应均匀圆滑，弯弧外部应保持垂直或水平成直线，电缆转弯的最小曲率半径应符合规范 |  |
|  | 布放走道缆必须梆扎。绑扎后的电缆应互相紧密靠拢，外观平直整齐。线扣间距均匀，松紧适度 |  |
|  | 电缆不得溢出槽道。应按规范进行绑扎 |  |
|  | 电缆的标签应正确、齐全 |  |
| 架间及架内电缆及布线的情况 | 插接架间电缆必须依据厂家施工图进行，电缆的走向及路由应符合厂家有关规定 |  |
|  | 架间电缆及布线的两端必须有明显标志，不得错接、漏接 |  |
|  | 插接部应紧密牢靠，接触良好。插接端子不得折断或弯曲 |  |
|  | 架间电缆及布线插接完毕应进行整线，外观平直整齐 |  |
| 标签 | 设备及线缆标签齐全、准确 |  |
|  | 设备及线缆标签格式符合维护部门要求 |  |
| 接地情况 | 机架、设备及相关终端插头的接地应符合规范 |  |
| 安装工程量 | 应按照设计文件的工程量及厂家安装手册的要求完成所有硬件的安装 |  |
| 缺、坏件 | 要求清点工程中出现的缺、坏件数量 |  |
| 余料清单 | 要求清单安装完后的余料数量 |  |
| 其它 |  |  |
| 存在问题: |  |  |
| 会签: |  |  |