E-CS-04

设备加电旁站记录表

工程名称：

施工单位：

节点名称：                    加电开始时间：             加电完成时间：

| 序号 | 项目 |  | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关手续是否齐全 | 进入机房申请单 |  |  |
|  |  | 动火证 |  |  |
|  |  | 用电申请表 |  |  |
| 2 | 人员到位情况 | 施工单位操作人员是否有电工证 |  |  |
|  |  | 是否有随工，如果有记录下姓名和工号 |  |  |
|  |  | 通知监控中心，记录下监控人员的工号 |  |  |
| 3 | 电缆、工具、及设备保护情况 | 设备要做好保护，防治铜丝或焊锡掉入 |  |  |
|  |  | 工具要做好绝缘处理 |  |  |
|  |  | 是否有钳表、万用表 |  |  |
| 4 | 检查配电柜端子位 | 与设计或者用电端子批复表是否相符 |  |  |
|  |  | 接线是否困难 |  |  |
|  |  | 是否需要更换空气开关 |  |  |
|  |  | 若需要更换，旁边的端子是否存在安全隐患 |  |  |
|  |  | 用万用表检查电压值 |  |  |
|  |  | 钳表检查总输入电流值，是否达到容量限度 |  |  |
| 5 | 电缆检查 | 万用表欧姆档逐条检查电缆下地 |  |  |
|  |  | 万用表欧姆档检查两条电缆之间是否短路 |  |  |
| 6 | 配电柜接线 | 用绝缘胶布做好防护 |  |  |
|  |  | 开关打下/熔丝拔下 |  |  |
|  |  | 顺序为保护地、工作地、负极 |  |  |
| 7 | 设备端接线 | 万用表欧姆档逐条检查电缆下地 |  |  |
|  |  | 万用表欧姆档逐条检查两条电缆之间是否短路 |  |  |
|  |  | 顺序为保护地、工作的、负极 |  |  |
| 8 | 配电柜加电 | 万用表检查电缆无短路、下地后方可加电 |  |  |
|  |  | 加电后用万用表电压档测试设备端输入电压值 |  |  |
| 9 | 设备加电 | 逐路加电、逐级测试 |  |  |
|  |  | 主备用电分别加电检查，主备电倒换 |  |  |
|  |  | 加电后用钳表测配电柜总输入电流值 |  |  |
| 10 | 与监控中心联系 | 确认无告警 |  |  |
| 会签： 施工单位： 随工： 监理： |  |  |  |  |