## Sheet1
E-WXSB-08
硬件安装工艺检查记录表
工程名称 {{工程名称}} |  | 基站名称 {{基站名称}}
施工单位 {{施工单位}} |  | 检查时间 {{检查时间}}
检查项目 | 检查内容 |  | 检查结果
无线设备 | 机架安装位置符合设计文件的要求，安装后稳固，垂直和水平度符合要求
设备单元安装正确、牢固，无损伤、掉漆的现象，安装数量符合设计文件规定
要求整齐、美观，多余的线绑扎好，接头接触良好、无松动
交、直流电源设备 | 电源设备规格型号、安装位置要符合设计规定，安装要求牢固、整齐,外观整洁
整流模块、监控模块、熔丝或空气开关等配件需符合设计和负载要求
蓄电池 | 安装的蓄电池组型号、规格、数量应符合工程设计规定
蓄电池组安装位置与设计一致，电池支架的安装符合要求且有接地
电池单体之间的连接条要正确牢固，正负极不能接反，盖板齐全
DF架 | 安装位置符合设计规定，安装牢固并且加有盖板
接地 | 地线排数量、规格、安装位置和高度应符合设计要求
严禁两个或以上设备接在同一接地点
走线通道 | 走线架(槽)安装的位置、高度、型号应符合设计要求，安装后牢固、垂直、水平
走线架相邻两固定点小于2M，走线架需保持电气连通并接入地网
走线槽的布放要牢固、美观，切口要垂直整齐，走线槽的两端须安装盖子
走线管要求整齐、美观，其转弯处要使用转弯接头连接
电缆布放 | 电缆规格、型号要符合设计要求，必须采用整段材料
电缆布放路由需与设计图纸一致，采用三线分离布放，走线路由清晰无交叉
电缆布放应顺直美观，绑扎整齐且连接可靠、无松动
电缆接线端子压接部分应加热缩套管保护，不得将裸线和铜鼻子鼻身露于外部
信号线布放 | 尾纤必须布放整齐，盘留美观,弯曲直径大于等于80mm，避免折断。
尾纤在架外布放应加套管保护，保护套管两端应用绝缘胶带封扎，避免切口划伤尾纤
传输2M线及网线路由需与设计图纸一致，布放整齐美观
DDF头、水晶头的制作符合规范,不能虚接、短接
天馈系统 | 天线型号、安装位置应与设计相符，安装后应牢固可靠，且在避雷针45度角保护区域内
天线挂高、方向角、下倾角需符合设计要求
馈线的布放要求整齐、美观，无明显的折、拧现象，无接反，转弯处曲率半径应符合要求，滴水弯最低处要求低于馈线窗下沿100mm～200mm
馈线和跳线接头制作规范,无松动，接头接触良且好做好防水处理
馈线接地线需顺着馈线下行方向，接地点需符合设计要求，且做防水防锈处理
GPS天线安装位置符合设计要求，避雷器安装正确，支架需接地
告警系统 | 环境主机及探头安装牢固，齐全
告警信息设置齐全，告警触发时信息报送正常
标签 | 要求所有设备、连线都贴有标签，标签准确清晰、不得手写
机房环境及配备 | 所有孔洞双面封堵
机房环境卫生整洁
机房配套设备齐全
存在问题：
处理意见： {{存在问题}}
施工单位 监理单位 人员签名： 人员签名： {{处理意见}}

## Sheet2
序号 | 检查项目 | 检查内容
1 | 无线设备 | 机架安装位置符合设计文件的要求，安装后稳固，垂直和水平度符合要求
2 |  | 设备单元安装正确、牢固，无损伤、掉漆的现象，安装数量符合设计文件规定
3 |  | 要求整齐、美观，多余的线绑扎好，接头接触良好、无松动
4 | 交、直流电源设备 | 电源设备规格型号、安装位置要符合设计规定，安装要求牢固、整齐,外观整洁
5 |  | 整流模块、监控模块、熔丝或空气开关等配件需符合设计和负载要求
6 | 蓄电池 | 安装的蓄电池组型号、规格、数量应符合工程设计规定
7 |  | 蓄电池组安装位置与设计一致，电池支架的安装符合要求且有接地
8 |  | 电池单体之间的连接条要正确牢固，正负极不能接反，盖板齐全
9 | DF架 | 安装位置符合设计规定，安装牢固并且加有盖板
10 | 接地 | 地线排数量、规格、安装位置和高度应符合设计要求
11 |  | 严禁两个或以上设备接在同一接地点
12 | 走线通道 | 走线架(槽)安装的位置、高度、型号应符合设计要求，安装后牢固、垂直、水平
13 |  | 走线架相邻两固定点小于2M，走线架需保持电气连通并接入地网
14 |  | 走线槽的布放要牢固、美观，切口要垂直整齐，走线槽的两端须安装盖子
15 |  | 走线管要求整齐、美观，其转弯处要使用转弯接头连接
16 | 电缆布放 | 电缆规格、型号要符合设计要求，必须采用整段材料
17 |  | 电缆布放路由需与设计图纸一致，采用三线分离布放，走线路由清晰无交叉
18 |  | 电缆布放应顺直美观，绑扎整齐且连接可靠、无松动
19 |  | 电缆接线端子压接部分应加热缩套管保护，不得将裸线和铜鼻子鼻身露于外部
20 | 信号线布放 | 尾纤必须布放整齐，盘留美观,弯曲直径大于等于80mm，避免折断。
21 |  | 尾纤在架外布放应加套管保护，保护套管两端应用绝缘胶带封扎，避免切口划伤尾纤
22 |  | 传输2M线及网线路由需与设计图纸一致，布放整齐美观
23 |  | DDF头、水晶头的制作符合规范,不能虚接、短接
24 | 天馈系统 | 天线型号、安装位置应与设计相符，安装后应牢固可靠，且在避雷针45度角保护区域内
25 |  | 天线挂高、方向角、下倾角需符合设计要求
26 |  | 馈线的布放要求整齐、美观，无明显的折、拧现象，无接反，转弯处曲率半径应符合要求，滴水弯最低处要求低于馈线窗下沿100mm～200mm
27 |  | 馈线和跳线接头制作规范,无松动，接头接触良且好做好防水处理
28 |  | 馈线接地线需顺着馈线下行方向，接地点需符合设计要求，且做防水防锈处理
29 |  | GPS天线安装位置符合设计要求，避雷器安装正确，支架需接地
30 | 告警系统 | 环境主机及探头安装牢固，齐全
31 |  | 告警信息设置齐全，告警触发时信息报送正常
32 | 标签 | 要求所有设备、连线都贴有标签，标签准确清晰、不得手写
33 | 机房环境及配备 | 所有孔洞双面封堵
34 |  | 机房环境卫生整洁
35 |  | 机房配套设备齐全